## Sheet1
3、莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章）莆田市跃安科技有限公司 品牌：深圳泰和安 日期：2023.3.1
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-GM-TX3100D | 只 | 66.045 | 74.6308 | 智能型，电子编码，内置单片机，与TX3980型底座配套使用，指示灯360度可见，类别：A2R。
2 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型感温火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTW-ZDM-TX3110B 编码型（A2R） | 只 | 62.475 | 70.5968 | 智能型，电子编码，内置单片机，兼有光电感烟报警，感温报警的性能，指示灯360度可见，类别：A2R，与TX3980型底座配套使用。
3 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型复合式感烟感温火灾探测器（A2R） | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTF-GOM-TX3120 | 只 | 107.1 | 121.023 | 与JTY-GM-TX3100A、JTW-ZDM-TX3110A、JTF-GOM-TX3120编码型火灾探测器和TX3303光警报器配套使用。
4 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 底座 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3986 | 只 | 5.355 | 6.0511 | 非编码型，无源触点输出，反射式线型红外光束感烟探测器。探测器必须与反射器配套使用，需根据二者间安装距离的不同决定使用1或4个反射器。
5 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-HM-TX3703 | 只 | 749.7 | 847.161 | 与线型光束感烟火灾探测器配套使用，探测器与反射器间的安装距离为8m-40m时，安装1个反射器；安装距离为40m-100m时，需安装4个反射器。
6 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器反射器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX6702 | 只 | 24.99 | 28.2387 | 液晶显示，用于我司所有火灾自动报警系统、TN3系消防电话系统、TS6系应急照明和疏散指示系统、TM3系防火门监控系统、TE3系电气火灾监控系统、TP3系消防设备电源监控系统、TR3系可燃气体系统等各系统编码型前端设备的编码。
7 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-GXM-TX3X21 | 只 | 9562 | 10805.06 | 两根采样管道，不分区型，两管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达200米，总采样孔42个。
8 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-GXM-TX3X41 | 只 | 11844 | 13383.72 | 四根采样管道，四管不分区型，四管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。
9 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-GXM-TX3X44 | 只 | 14700 | 16611 | 四根采样管道，四管分区型，每根管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。
10 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手持编码器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX6930 | 个 | 321.3 | 363.069 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔，与TX3983型底座配套使用。
11 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | J-SJP-M-TX3142 | 只 | 67.83 | 76.6479 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔，与TX3142DZ型底座配套使用。
12 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮底座 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3142-DZ | 只 | 7.14 | 8.0682 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，可通过按下消火栓按钮启动消防泵，消防泵启动后点亮回答指示灯，超强防水性能。与TX3982型底座配套使用。
13 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3153 | 只 | 60.69 | 68.5797 | 与TX3152消火栓按钮配套使用。
14 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮底座 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3153-DZ | 只 | 7.14 | 8.0682 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装，需和TX6300-DZ底座配套使用。
15 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3307 | 只 | 80.325 | 90.7673 | 与TX3301A编码声光警报器配套使用。
16 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 底座成品 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3307-DZ | 只 | 5.355 | 6.0511 | 电子编码，插拔式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能，与TX3200-DZ配套使用。
17 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3201 | 只 | 64.26 | 72.6138 | 与TX3200A输入模块配套使用。
18 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3212 | 只 | 78.54 | 88.7502 | 与TX3208A输入/输出模块配套使用。
19 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输出模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3214C | 只 | 73.185 | 82.699 | 与TX3214B输出模块配套使用。
20 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 隔离器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3219A | 只 | 49.98 | 56.4774 | 与TX3219隔离器配套使用。
21 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 紧急启停按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3157A | 只 | 267.75 | 302.5575 | 电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供电；与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统。与TX3042B配接使用。
22 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体释放警报器（减薄款） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3317 | 只 | 321.3 | 363.069 | 用于在气体灭火控制装置中控制放气电磁阀，具备责任鉴定功能。与TX3042B配接使用。
23 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾显示盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3404 | 台 | 589.05 | 665.6265 | 插拔式结构，汉字液晶显示，可循环显示最多1024条报警信息，DC24V（无极性）供电，总线通讯方式。
24 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体灭火控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3042C 单区 | 台 | 4998 | 5647.74 | 1个气体分区，1个报警回路（每回路242点）气体分区和报警回路一一对应，喷洒延时时间0-30秒，4.3寸彩色液晶屏，尺寸410*135*500mm
25 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体灭火控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3042C 双区 | 台 | 5712 | 6454.56 | 2个气体分区，2个报警回路（每回路242点）气体分区和报警回路一一对应，喷洒延时时间0-30秒，4.3寸彩色液晶屏，尺寸410*135*500mm
26 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QB-TX3001A/242 | 套 | 3867.5 | 4370.275 | 壁挂式，非联动型，242点，含备电，含打印机
27 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QBL-TX3000A/242 | 套 | 4641 | 5244.33 | 壁挂式，联动型，1回路，242点，含一块12点总线盘，6点多线盘，含备电，含打印机
28 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QTL-TX3006/1452 | 套 | 15470 | 17481.1 | 琴台式，联动型，1台TX3952双节琴台柜，6回路，1452点，含一块128点总线盘，6点多线盘，含一台TD0816电源，含电池12V/24AH 2节
29 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QTL-TX3016A/726 | 套 | 13149.5 | 14858.935 | 琴台式，联动型，1台TX3952双节琴台柜，6回路，1452点，含一块128点总线盘，6点多线盘，含一台TD0816电源，含电池12V/24AH 3节
30 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QTL-TX3016A/1936 | 套 | 19337.5 | 21851.375 | 琴台式，联动型，1台TX3952双节琴台柜，6回路，1452点，含一块128点总线盘，6点多线盘，含一台TD0816电源，含电池12V/24AH 4节
31 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QTL-TX3016A/3872 | 套 | 28928.9 | 32689.657 | 琴台式，联动型，1台TX3952双节琴台柜，6回路，1452点，含一块128点总线盘，6点多线盘，含一台TD0816电源，含电池12V/24AH 5节
32 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QTL-TX3032/7744 | 套 | 42542.5 | 48073.025 | 琴台式，联动型，1台TX3952双节琴台柜，6回路，1452点，含一块128点总线盘，6点多线盘，含一台TD0816电源，含电池12V/24AH 6节
33 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QTL-TX3032/15488 | 套 | 54918.5 | 62057.905 | 琴台式，联动型，64个回路,15488点，含1台TX3952双节琴台柜，一块128点总线盘，6点多线盘，含1台TD0808联动电源，12V/38AH电池6节，含打印机
34 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TGL-TX3016C | 套 | 7175 | 8107.75 | 立柜式，包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/38AH铅酸蓄电池。
35 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TTL-TX3016C | 套 | 8036 | 9080.68 | 琴台式，包含1台TX3952C双节琴台柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/38AH铅酸蓄电池。
36 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TBL-TX3008C | 套 | 3444 | 3891.72 | 壁挂式，包含主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源模块和2节12V/17AH铅酸蓄电池。
37 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QBL-TX3000C/400 | 套 | 4735.5 | 5351.115 | 壁挂式，包含主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、6路多线控制点和8点总线操作点等）、1块驱动板、1块回路板、1台电源模块和2节12V/4AH铅酸蓄电池；共400个编码地址点。
38 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QBL-TX3000C/200 | 套 | 4018 | 4540.34 | 壁挂式，包含主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、6路多线控制点和8点总线操作点等）、1块驱动板、1台电源模块和2节12V/4AH铅酸蓄电池；共200个编码地址点。
39 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线操作盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3503 | 台 | 714 | 806.82 | 128个总线联动操作键，具有128个独立的标识窗口，外形美观，安装方便，4U标准入柜式。
40 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 多线控制盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3520/14（琴台） | 台 | 1660.05 | 1875.8565 | 直控点数可以14点可选；需要配接TX3911终端；具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式，“电平模式”输出负载容量为150mA/30VDC，
41 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防联动电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TD0808 | 台 | 2231.25 | 2521.3125 | 占2U面板空间，DC24V/10A输出。不含电池，TX3016控制器需配套增加12V/24AH电池两节，TX3032控制器需配套增加12V/38AH电池两节。
42 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防控制室图形显示装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3820A | 套 | 16065 | 18153.45 | 满足消防一体化需求，能对火灾报警、应急照明疏散指示、防火门、气体灭火系统、可燃气体、电气火灾、消防设备电源等系统集中监控； 一体式操作界面，含19寸超大显示屏；工业级独立电脑；
43 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 联动电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TD0804B | 台 | 2677.5 | 3025.575 | 壁挂式，DC24V/10A输出。含12V/12AH蓄电池2节，网络型，可与报警控制器信号总线连接，联网需配TX3609联网板。
44 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 广播控制盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TG3100 | 台 | 2231.25 | 2521.3125 | 支持多种音源输入，应急广播、 U 盘、MIC、外线 1、外线 2 可选；具有自动控制、手动控制和触点输入三种启动应急方式；分区可扩展，最大支持扩展 3 个 TG3400 广播分配盘，每个广播分配盘 60 区；可支持 配接10 台功率放大器。
45 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 广播功率放大器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TG3302/500W | 台 | 3391.5 | 3832.395 | 功率输出：500W，其它同TG3300/150W
46 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂电话系统 | 深圳市泰和安科技有限公司 | YJG3008 | 套 | 4355.4 | 4921.602 | 采用多线（2N线）方式，每路两根线，固定8路配置 所有设置操作有权限确认过程，避免因误操作造成设置改变 有独立的语音录音模块，可对电话通话自动进行录音，录音过程采取循环 覆盖、先进先出方式，可与消防电话分机YJGF3040A、手提式消防电话分机TN3101、消防电话插口（非编码）TN3301配套使用。不包含备用电池，需要单独配置12V/4AH电池2节。
47 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂广播 | 深圳市泰和安科技有限公司 | YJG1480 | 套 | 6783 | 7664.79 | 最大输出功率150W；DC24V方式触发应急广播；面板插孔插入 YJGF3040B 手柄电话后，可直接对外进行区域广播。不包含备用电池，需要单独配置12V/7AH电池2节。
48 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂广播 | 深圳市泰和安科技有限公司 | YJG1481 | 套 | 7854 | 8875.02 | 最大输出功率300W；DC24V方式触发应急广播；面板插孔插入 YJGF3040B 手柄电话后，可直接对外进行区域广播。主、备电供电为AC220V。
49 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 广播电话一体机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | YJG1480 | 套 | 9282 | 10488.66 | 电话部分：采用多线（2N线）方式，每路两根线，固定4路配置； 广播部分：最大输出功率150W；DC24V方式触发应急广播；面板插孔插入 YJGF3040B 手柄电话后，可直接对外进行区域广播。可与消防电话分机YJGF3040A、手提式消防电话分机TN3101、消防电话插口（非编码）TN3301配套使用。不包含备用电池，需要单独配置12V/7AH电池2节。
50 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸顶式扬声器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | MSYX-02 | 只 | 45.815 | 51.7709 | 3W,120V定压式扬声器，吸顶式安装（暗装），配接TX3214B使用时具有掉线检测功能。 开孔尺寸：￠165mm-170mm
51 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 明装式吸顶扬声器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | MSYX-01 | 只 | 45.815 | 51.7709 | 3W,120V定压式扬声器，壁挂式安装，配接TX3214B使用时具有掉线检测功能。 安装孔间距：175mm。
52 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂式扬声器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | MSYX-03 | 只 | 45.815 | 51.7709 | 3W,120V定压式扬声器，吸顶式安装（明装），配接TX3214B使用时具有掉线检测功能。 外形尺寸：φ234mm*64mm
53 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话分机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TN3100 | 台 | 169.575 | 191.6198 | 带地址编码，电子编码方式，固定壁挂式，含固定座。
54 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTYB-GF-TX6102 | 只 | 160.65 | 181.5345 | 本质安全型，非编码型，电流输出型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。与TX61B-DZ型底座配套安装，与TX3410齐纳式安全栅箱配接使用。
55 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型感温火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTWB-ZOF-TX6112 | 只 | 142.8 | 161.364 | 本质安全型，非编码型，电流输出型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。与TX61B-DZ型底座配套安装，与TX3410齐纳式安全栅箱配接使用，类别：A1R。
56 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTFB-GOF-TX6122 | 只 | 178.5 | 201.705 | 本质安全型，非编码型，电流输出型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。兼有光电感烟报警，感温报警的性能，与TX61B-DZ型底座配套安装，与TX3410齐纳式安全栅箱配接使用。类别：A2R
57 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | J-SAB-F-TX6142 | 只 | 128.52 | 145.2276 | 本质安全型，非编码型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。需配接TX3410齐纳式安全栅箱。
58 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX6252 | 只 | 146.37 | 165.3981 | 本质安全型，非编码型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。需配接TX3412齐纳式安全栅箱。
59 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 声光警报器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX6302 | 只 | 146.37 | 165.3981 | 本质安全型，非编码型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。需配接TX3411齐纳式安全栅箱。
60 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 齐纳式安全栅箱 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3410 | 只 | 499.8 | 564.774 | TX3410齐纳式安全栅箱可与非编码本安型探测器、非编码本安型手动火灾报警按钮配接，组成本质安全型防爆系统。安全栅箱采用电子编码方式，编码范围在1～242之间任意设定。
61 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 齐纳式安全栅箱 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3411 | 只 | 446.25 | 504.2625 | TX3411齐纳式安全栅箱可与本安型警报器TX6302配接，组成本质安全型防爆系统。安全栅箱采用电子编码方式，编码范围在1～242之间任意设定。
62 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 齐纳式安全栅箱 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3412 | 只 | 678.3 | 766.479 | TX3412齐纳式安全栅箱可与本安型消火栓按钮TX6252配接，组成本质安全型防爆系统。安全栅箱采用电子编码方式，编码范围在1～242之间任意设定。
63 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型可燃气体探测器（隔爆型） | 深圳市泰和安科技有限公司 | DAP3251 | 只 | 1561.875 | 1764.9188 | 非编码，采用载体催化式传感器，安装简单，接线方便，可与我公司生产的各类火灾报警控制器配合应用。用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可采用DC24V供电。可检测下列易燃易爆物质：氢气、天然气、城市煤气、液化气、航空煤油、汽油、烷类、烯类、醇类、酮类、醛类、醚类、苯类等。
64 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红外火焰探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101EX(单波) | 只 | 1353.625 | 1529.5963 | 非编码，无源触点输出。隔爆型，防爆标志：ExdIICT6/DIP A21 TA,T6。单波段红外探测，抗日光、人工光源、热辐射等干扰；应用于火灾萌发时以火焰为主的大空间场所，适用于无烟的液体和气体火灾、以及含碳材料产生的有烟的明火燃烧；适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境I区及II区使用。防护等级：IP66。
65 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红外火焰探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101EX(双波) | 只 | 1457.75 | 1647.2575 | 非编码，无源触点输出。隔爆型，防爆标志：ExdIICT6/DIP A21 TA,T6。双波段红外探测，抗日光、人工光源、热辐射等干扰；应用于火灾萌发时以火焰为主的大空间场所，适用于无烟的液体和气体火灾、以及含碳材料产生的有烟的明火燃烧；适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境I区及II区使用。防护等级：IP66。
66 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红紫外复合型探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（单红单紫） | 个 | 4998 | 5647.74 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66，适用于变电设施、发动机房、发电站等环境；不适合经常有强电弧光，放射性物质及有强红/紫外辐射的地方。
67 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红紫外复合型探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（双红单紫） | 个 | 5712 | 6454.56 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66，适用于变电设施、发动机房、发电站等环境；不适合经常有强电弧光，放射性物质及有强红/紫外辐射的地方。
68 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红紫外复合型探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（三红单紫） | 个 | 6247.5 | 7059.675 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66，适用于变电设施、发动机房、发电站等环境；不适合经常有强电弧光，放射性物质及有强红/紫外辐射的地方。
69 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红紫外复合型探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-ZF-YJLH102EX | 个 | 2142 | 2420.46 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66，适用于变电设施、发动机房、发电站等环境；不适合经常有强电弧光，放射性物质及有强红/紫外辐射的地方； 所 库、加油站等地方；不适用经常有强电弧光，放射性物质及有紫外辐射的场所。
70 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红紫外复合型探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex（三波段） | 个 | 3927 | 4437.51 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66，适用于变电设施、发动机房、发电站等环境；不适合经常有强电弧光，放射性物质及有强红/紫外辐射的地方； 所 库、加油站等地方；不适用经常有强电弧光，放射性物质及有强红外辐射的地方。
71 | 消防水炮系统 | 集中控制装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JKP01 |  | 10850 | 12260.5 | 立柜水炮主机（包含立柜控制托盘和19英寸液晶屏）。内含一块TX3006C-LW/TZ水炮联网卡。包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/12AH铅酸蓄电池。
72 | 消防水炮系统 | 集中控制装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JKP02 |  | 11900 | 13447 | 琴台水炮主机（包含立柜控制托盘和19英寸液晶屏）。内含一块TX3006C-LW/TZ水炮联网卡。包含1台TX3952C双节琴台柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/12AH铅酸蓄电池。
73 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.6/5S-TZ1S05(吊装） |  | 4550 | 5141.5 | 吊装，额定流量5L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径30m安装高度6～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。
74 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.6/10S-TZ1S10(吊装） |  | 4550 | 5141.5 | 吊装，额定流量10L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径35m安装高度6～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。
75 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(吊装） |  | 9800 | 11074 | 吊装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
76 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(吊装） |  | 9800 | 11074 | 吊装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
77 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(座装） |  | 10500 | 11865 | 座装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
78 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(座装） |  | 10500 | 11865 | 座装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
79 | 消防水炮系统 | 现场控制箱 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-SKX01 |  | 1050 | 1186.5 | 壁挂安装，最多可以控制8台水炮。220V电源供电,300mmⅹ200mmⅹ80mm。
80 | 消防水炮系统 | 电源接线盒 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JXH01 |  | 420 | 474.6 | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能,输出DC12V/70W，一对一连接5L,10L水炮。200mmⅹ130mmⅹ54mm。
81 | 消防水炮系统 | 电源接线盒 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JXH02 |  | 455 | 514.15 | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能,输出DC24V/70W，一对一连接20L,30L水炮。200mmⅹ130mmⅹ54mm。
82 | 消防水炮系统 | 消防电磁阀 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZSCFD1-P-50-16-B |  | 1330 | 1502.9 | 口径DN50,工作电源AC220V。
83 | 消防水炮系统 | 消防电磁阀 | 深圳市泰和安科技有限公司 | D971X-16Q-ADN80 |  | 2030 | 2293.9 | 口径DN80,工作电源DC24V。
84 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7804HGH-F1/M |  | 2555 | 2887.15 | DC12V电源输入，4路视频输入接口，1T容量硬盘。
85 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7808HGH-F1/M |  | 3080 | 3480.4 | DC12V电源输入，8路视频输入接口，1T容量硬盘。
86 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7816HGH-F1/M |  | 4550 | 5141.5 | DC12V电源输入，16路视频输入接口，1T容量硬盘。
87 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7832HQH-K2 |  | 8190 | 9254.7 | DC12V电源输入，32路视频输入接口，2T容量硬盘。
88 | 消防水炮系统 | 末端试水装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | MD25-THA |  | 2905 | 3282.65 | 工作电压DC24V RS485通讯。
89 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（左向） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 壁挂式，超薄金属壳体：左向；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm× 138 mm×6.5mm；螺丝孔间距184mm
90 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（右向） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 壁挂式，超薄金属壳体：右向；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm× 138 mm×6.5mm；螺丝孔间距184mm
91 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（双向） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 壁挂式，超薄金属壳体：双向；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm× 138 mm×6.5mm；螺丝孔间距184mm
92 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（疏散出口） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 壁挂式，超薄金属壳体：疏散出口；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm× 138 mm×6.5mm；螺丝孔间距184mm
93 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（安全出口） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 壁挂式，超薄金属壳体：安全出口；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm× 138 mm×6.5mm；螺丝孔间距184mm
94 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 1W-6485（楼层） | 只 | 190.4 | 215.152 | 壁挂式，超薄金属壳体：楼层；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm× 138 mm×6.5mm；螺丝孔间距184mm
95 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属吊装式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（双向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 吊装式，超薄金属壳体：双向；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm×140mm×6.5mm；挂耳间距235mm
96 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属吊装式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（单向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 吊装式，超薄金属壳体：单向；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm×140mm×6.5mm；挂耳间距235mm
97 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属吊装式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6475（疏散出口） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 吊装式，超薄金属壳体：疏散出口；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：352 mm×140mm×6.5mm；挂耳间距235mm
98 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（左向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 超薄金属款，壁挂式安装，左向，功率≤1W，产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
99 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（右向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 超薄金属款，壁挂式安装，右向，功率≤1W，产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
100 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（双向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 超薄金属款，壁挂式安装，双向，功率≤1W，产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
101 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（安全出口） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 超薄金属款，壁挂式安装，安全出口，功率≤1W，产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
102 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（疏散出口） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 超薄金属款，壁挂式安装，疏散出口，功率≤1W，产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
103 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（楼层） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 超薄金属款，壁挂式安装，楼层显示，功率≤1W，产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
104 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（楼层+左向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，壁挂式安装，楼层+左向（单面）；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
105 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE II 0.6W-6486（楼层+右向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，壁挂式安装，楼层+右向（单面）；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
106 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1OE II 1W-6484F（禁止入内） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，壁挂式安装，疏散出口+禁止入内（单面）；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
107 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476（单向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，单向（双面），功率≤1W，产品尺寸：380mm×155mm×9mm。
108 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476（双向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，双向（双面），功率≤1W，产品尺寸：380mm×155mm×9mm。
109 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476（疏散出口） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，疏散出口（双面），功率≤1W，产品尺寸：380mm×155mm×9mm。
110 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（超薄金属壁挂式） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6473F（楼层+单向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，楼层+单向（双面）；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
111 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（防爆系列） | 深圳市泰和安科技有限公司 | SS-BLJC-1LROE I 1W-6423（双向） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：双向（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
112 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（防爆系列） | 深圳市泰和安科技有限公司 | SS-BLJC-1LROEⅠ1W-6423（左向） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：左向（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
113 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（防爆系列） | 深圳市泰和安科技有限公司 | SS-BLJC-1LROEⅠ1W-6423（右向） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：右向（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
114 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（防爆系列） | 深圳市泰和安科技有限公司 | SS-BLJC-1LROEⅠ1W-6423（安全出口） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：疏散出口（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
115 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（左向） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（左向），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
116 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（右向） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（右向），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
117 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（双向） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（双向），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
118 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（安全出口） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（安全出口），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
119 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LE I 0.5W-6409A | 只 | 217.175 | 245.4077 | 地埋式（单向），玻璃面板：单向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤0.5W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
120 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410A | 只 | 217.175 | 245.4077 | 地埋式（双向），玻璃面板：双向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤0.5W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
121 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LE I 0.5W-6409B | 只 | 235.025 | 265.5783 | 地埋式，不锈钢面板：单向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
122 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410B | 只 | 235.025 | 265.5783 | 地埋式，不锈钢面板：双向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
123 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E3W-6602 | 只 | 190.4 | 215.152 | 壁挂式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤3W；光通量：＞250lm；产品尺寸：298mm×72mm×114mm，安装孔距60mm
124 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E3W-6615A | 只 | 190.4 | 215.152 | 吸顶式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤3W;产品尺寸：φ100×57.9mm。
125 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E5W-6625 | 只 | 211.225 | 238.6842 | 吸顶式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤5W;产品尺寸：φ100×57.9mm。
126 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E5W-6618G | 只 | 226.1 | 255.493 | 带红外感应，吸顶式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤5W(带感应式）;产品尺寸：φ151mm×69mm。
127 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E8W-6627 | 只 | 249.9 | 282.387 | 吸顶式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤8W;产品尺寸：φ270×62mm。
128 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E8W-6627G | 只 | 267.75 | 302.5575 | 吸顶式(带感应），亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤8W;产品尺寸：φ270×66mm。
129 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E12W-6628 | 只 | 297.5 | 336.175 | 吸顶式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤12W;产品尺寸：φ270×62mm。
130 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E12W-6628G | 只 | 309.4 | 349.622 | 吸顶式（带感应），亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤12W;产品尺寸：φ270×66mm。
131 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E9W-6620（含红外感应开关） | 只 | 309.4 | 349.622 | 含红外感应开关，吸顶式（T8灯管），亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤9W;产品尺寸：（L）620mm×（W）50mm×（H）70mm。
132 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E9W-6620（不含红外感应开关） | 只 | 345.1 | 389.963 | 不含红外感应开关，吸顶式（T8灯管），亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤9W;产品尺寸：（L）620mm×（W）50mm×（H）70mm。
133 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E3W-6623 | 只 | 190.4 | 215.152 | 嵌入式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤3W;产品尺寸：Φ147mm×（H）48mm。安装开孔尺寸：φ120mm。
134 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E5W-6624 | 只 | 211.225 | 238.6842 | 嵌入式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤5W;产品尺寸：Φ147mm×（H）48mm。安装开孔尺寸：φ120mm。
135 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E5W-6624G | 只 | 226.1 | 255.493 | 嵌入式（带感应），亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤5W;产品尺寸：Φ147mm×（H）48mm。安装开孔尺寸：φ120mm。
136 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E3W-6610B | 只 | 249.9 | 282.387 | 嵌入式(带感应)，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤3W;产品尺寸：φ148.0mm×47.0mm。安装开孔尺寸：φ125mm。
137 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E5W-6616B | 只 | 267.75 | 302.5575 | 嵌入式(带感应)，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤5W;产品尺寸：φ148.0mm×47.0mm。安装开孔尺寸：φ125mm。
138 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E8W-6611B | 只 | 297.5 | 336.175 | 嵌入式(带感应)，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤8W;产品尺寸：φ148.0mm×47.0mm。安装开孔尺寸：φ125mm。
139 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E12W-6612B | 只 | 309.4 | 349.622 | 嵌入式(带感应)，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性；功耗≤12W;产品尺寸：φ148.0mm×47.0mm。安装开孔尺寸：φ125mm。
140 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E8W-6611A | 只 | 309.4 | 349.622 | 嵌入式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；四线制；功耗≤8W;产品尺寸：φ172.5mm×51.6mm。
141 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E12W-6612A | 只 | 345.1 | 389.963 | 嵌入式，亮灯，灭灯；应急时间：≥90分钟；四线制；功耗≤12W;产品尺寸：φ172.5mm×51.6mm。
142 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-0.25KVA-6320/256 | 台 | 4953.375 | 5597.3138 | 壁挂式；主电输入AC220V 50Hz；主电功耗：≤250W；应急时间：≥90分钟;输出1回路。
143 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-0.5KVA-6330/256 | 个 | 6854.4 | 7745.472 | 壁挂式；主电输入AC220V 50Hz；主电功耗：≤600W；应急时间：≥90分钟;输出1回路， 回路输出DC36V/500W。
144 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-C-6000 | 套 | 13923 | 15732.99 | 壁挂式;主电输入AC220V 50Hz；7寸数字彩色显示屏；主电功耗：≤20W;可配接16台分配电装置。
145 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-C-6001AT | 套 | 28113.75 | 31768.5375 | 琴台式;主电输入AC220V 50Hz；19寸液晶显示屏；主电功耗：≤75W；可配接128台分配电装置。
146 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-C-6001AG | 套 | 26775 | 30255.75 | 立柜式;主电输入AC220V 50Hz；19寸液晶显示屏；主电功耗：≤75W；可配接128台分配电装置。
147 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3004/200 | 台 | 8181.25 | 9244.8125 | 液晶触摸屏操作；系统容量：1个回路，200个地址点；含打印机，含备电；实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、过线电流等电气火灾危险参数；壁挂式，外形尺寸:540mm×410mm×115mm
148 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3300/250 | 只 | 580.125 | 655.5412 | 一体式探测器，可检测250A以下电流回路,同时可检测3路温度（需配温度传感器），线缆安装。产品尺寸（长×宽×高）122mm×33mm×145.5mm，内径φ650mm。
149 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3300/250F | 只 | 803.25 | 907.6725 | 一体式探测器，可检测250A以下电流回路，同时可检测3路温度（需配温度传感器），铜排安装。产品尺寸（长×宽×高）198.5mm×33mm×116.5mm，内径（长×高）142mm×35mm。
150 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3300/630F |  | 981.75 | 1109.3775 | 一体式探测器，可检测600A以下电流回路，同时可检测3路温度（需配温度传感器），铜排安装。产品尺寸（长×宽×高）298mm×33mm×132.5mm，内径（长×高）232mm×45mm。
151 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3300/1000F |  | 1160.25 | 1311.0825 | 一体式探测器，可检测1000A以下电流回路，同时可检测3路温度（需配温度传感器），铜排安装。产品尺寸（长×宽×高）388mm×45mm×165.5mm，内径（长×高）300mm×60mm。
152 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3500/200 | 套 | 4669.56 | 5276.6028 | 壁挂式，触摸屏操作界面,自带60点总线盘，单回路，最多可带200个总线部件位点；含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/1A；隔离式总线回路卡；含打印机。
153 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3503G/1600 | 套 | 11995.2 | 13554.576 | 立柜式，触摸屏操作界面, 隔离式总线回路卡，8回路，含1600个总线部件位点，可通过TM3500回路卡扩展容量，最大可扩展至16个回路；自带64点总线盘，最大可扩展3块TX3503或TX3502总线盘；含12V/24AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/2A；含打印机。
154 | 防火门监控系统 | 防火门门磁开关 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3610B | 套 | 81.396 | 91.9775 | 智能型，具有电子编码功能；可用于监视单扇或双扇常闭防火门；占用一个编码地址。
155 | 防火门监控系统 | 防火门门磁开关 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3611B | 套 | 64.26 | 72.6138 | 智能型，具有电子编码功能；可用于监视单扇常闭防火门；占用一个编码地址。
156 | 防火门监控系统 | 防火门定位与释放装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZTM-DH331A/65KG | 套 | 237.762 | 268.6711 | 编码型两总线线制，500mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/ 1mA，不区分左右门； 适用门扇≤830MM 门重40-65KG。
157 | 防火门监控系统 | 防火门定位与释放装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZTM-DH331A/85KG | 套 | 261.324 | 295.2961 | 编码型两总线线制，500mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/ 1mA，不区分左右门； 适用门扇≤930MM 门重65-85KG。
158 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TB-TR3004/200 | 台 | 4165 | 4706.45 | 1回路，壁挂主机，7寸液晶触摸屏显示，单回路可配接200只TR3120编码可燃气体探测器，含打印机，含备电池12V/7Ah两只。外型尺寸：410mm×135mm×500mm
159 | 可燃气体探测报警系统 | 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TR3120 | 只 | 214.2 | 242.046 | 电子编码，探测气体种类：甲烷；自带一组DC12V有源脉冲输出控制电磁阀。
160 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TP3000B | 台 | 7720.125 | 8723.7412 | 壁挂主机，触摸屏操作界面，1回路，可配接100个传感器，含打印机，含备电。外形尺寸：410x135x500mm。
161 | 消防设备电源监控系统 | 电压信号传感器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TP3121/TI2 | 只 | 258.825 | 292.4722 | 二线制，编码型，标准35mm导轨或螺钉安装，监测双路三相四线交流电压,适用于三相有零/无零线双电源。 外形尺寸：90.0mm×92.0mm×33.0mm
162 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3000B | 只 | 3784.2 | 4276.146 | （1）通过CAN线接收控制器的报警、故障信号数据，并发出声、光信号。 （2）系统具有实时性、数值化、智能化、自动化控制的特点 （3）可存储10000条报警记录 （4）监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度（角度可调） （5）单台余压监控器可管理110台余压控制器
163 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3200 | 只 | 907.375 | 1025.3338 | （1）通信输出：1路二总线，管理64个探测器 （2）通信距离：可靠通信距离1000米 （3）具有复位、自动巡检、自检等功能 （4）消防应急疏散余压监控系统是我司针对目前各类机械加压送风系统的特点，研发出集工业计算机技术、通信抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。 （5）控制器支持手动设置本机地址及设置前端余压探测器地址
164 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散电动泄压风阀执行器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3100 | 只 | 297.5 | 336.175 | （1）固定式安装 （2）力矩16N，执行动作 （3）每只余压控制器需配置1只风阀执行器
165 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3101 | 只 | 565.25 | 638.7325 | （1）二总线设计，功耗DC24V/3.5mA （2）编码型，带液晶显示 （3）探测器自带隔离器 （4）标准86盒固定，内有自适应孔，安装便捷 （5）不含引压气管，需单独配套内径5mm，外径8mm引压气管，推荐使用食品级硅橡胶软管
166 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3102 | 只 | 476 | 537.88 | （1）二总线设计，功耗DC24V/3.5mA （2）编码型，不带液晶显示 （3）探测器自带隔离器 （4）标准86盒固定，内有自适应孔，安装便捷 （5）不含引压气管，需单独配套内径5mm，外径8mm引压气管，推荐使用食品级硅橡胶软管
167 | 消防余压监控系统 | 风机状态采集器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3103 | 只 | 95.2 | 107.576 | （1）采集正压风机状态信息，可选配，每台风机配1只 （2）开口式安装，监测风机过线电流
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定。