## Sheet1
3、莆田市建设工程材料品牌市场价格表
公司名称：（盖章）莆田市跃安科技有限公司 品牌：深圳泰和安 日期：2026.3.24
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 产地/厂家 | 型号及规格 | 计量单位 | 不含增值税价 | 含增值税价 | 备注
1 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-GM-TX3100N | 只 | 66.045 | 74.6308 | 智能型，电子编码，内置单片机，与TX3980型底座配套使用，指示灯360度可见，类别：A2R。
2 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型感温火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTW-ZDM-TX3110N | 只 | 62.475 | 70.5968 | 智能型，电子编码，内置单片机，兼有光电感烟报警，感温报警的性能，指示灯360度可见，类别：A2R，与TX3980型底座配套使用。
3 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型复合式感烟感温火灾探测器（A2R） | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTF-GOM-TX3120A | 只 | 107.1 | 121.023 | 与JTY-GM-TX3100A、JTW-ZDM-TX3110A、JTF-GOM-TX3120编码型火灾探测器和TX3303光警报器配套使用。
4 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 底座 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3986A | 只 | 5.355 | 6.0511 | 非编码型，无源触点输出，反射式线型红外光束感烟探测器。探测器必须与反射器配套使用，需根据二者间安装距离的不同决定使用1或4个反射器。
5 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-HM-TX3703 | 只 | 749.7 | 847.161 | 与线型光束感烟火灾探测器配套使用，探测器与反射器间的安装距离为8m-40m时，安装1个反射器；安装距离为40m-100m时，需安装4个反射器。
6 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 线型光束感烟火灾探测器反射器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX6702 | 只 | 24.99 | 28.2387 | 液晶显示，用于我司所有火灾自动报警系统、TN3系消防电话系统、TS6系应急照明和疏散指示系统、TM3系防火门监控系统、TE3系电气火灾监控系统、TP3系消防设备电源监控系统、TR3系可燃气体系统等各系统编码型前端设备的编码。
7 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTY-GXM-TX3X21N | 只 | 9562 | 10805.06 | 两根采样管道，不分区型，两管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达200米，总采样孔42个。
8 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ASD-LFST1001A（2管） | 只 | 11844 | 13383.72 | 四根采样管道，四管不分区型，四管同用时单管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。
9 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸气式感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ASD-LFST1002A（4管） | 只 | 14700 | 16611 | 四根采样管道，四管分区型，每根管最大采样距离为100米，总长可达400米，总采样孔84个。
10 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手持编码器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX6930 | 个 | 321.3 | 363.069 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔，与TX3983型底座配套使用。
11 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | J-SJP-M-TX3142N | 只 | 67.83 | 76.6479 | 电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔，与TX3142DZ型底座配套使用。
12 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3153N | 只 | 60.69 | 68.5797 | 与TX3152消火栓按钮配套使用。
13 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 底座 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3988N | 只 | 7.14 | 8.0682 | 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装，需和TX6300-DZ底座配套使用。
14 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾声光警报器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3307A | 只 | 80.325 | 90.7673 | 与TX3301A编码声光警报器配套使用。
15 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 底座成品 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3307-DZ | 只 | 5.355 | 6.0511 | 电子编码，插拔式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能，与TX3200-DZ配套使用。
16 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3201 | 只 | 64.26 | 72.6138 | 与TX3200A输入模块配套使用。
17 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输入/输出模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3211 | 只 | 78.54 | 88.7502 | 与TX3208A输入/输出模块配套使用。
18 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 输出模块 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3214D | 只 | 73.185 | 82.699 | 与TX3214B输出模块配套使用。
19 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 隔离器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3219A | 只 | 49.98 | 56.4774 | 与TX3219隔离器配套使用。
20 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 紧急启停按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3157A | 只 | 267.75 | 302.5575 | 电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供电；与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统。与TX3042B配接使用。
21 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体释放警报器（减薄款） | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3317A | 只 | 321.3 | 363.069 | 用于在气体灭火控制装置中控制放气电磁阀，具备责任鉴定功能。与TX3042B配接使用。
22 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾显示盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3404A | 台 | 589.05 | 665.6265 | 插拔式结构，汉字液晶显示，可循环显示最多1024条报警信息，DC24V（无极性）供电，总线通讯方式。
23 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体灭火控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3042D | 台 | 4998 | 5647.74 | 1个气体分区，1个报警回路（每回路242点）气体分区和报警回路一一对应，喷洒延时时间0-30秒，4.3寸彩色液晶屏，尺寸410*135*500mm
24 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 气体灭火控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3042C 双区 | 台 | 5712 | 6454.56 | 2个气体分区，2个报警回路（每回路242点）气体分区和报警回路一一对应，喷洒延时时间0-30秒，4.3寸彩色液晶屏，尺寸410*135*500mm
25 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QB-TX3000N/242 | 套 | 3867.5 | 4370.275 | 壁挂式，非联动型，242点，含备电，含打印机
26 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-QBL-TX3002NL/200 | 套 | 4641 | 5244.33 | 壁挂式，联动型，1回路，242点，含一块12点总线盘，6点多线盘，含备电，含打印机
27 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TGL-TX3006NL | 套 | 15470 | 17481.1 | 立柜式，（不含联网卡、回路卡），包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、1块6路多线控制盘等）1块128点总线盘、1个电源模块和2节12V/12AH铅酸蓄电池。
28 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TGL-TX3016NL | 套 | 13149.5 | 14858.935 | 立柜式，（不含联网卡、回路卡），包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、1块6路多线控制盘等）1块128点总线盘、1个电源盘和2节12V/24AH铅酸蓄电池。立柜式，（不含联网卡、回路卡），包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、1块6路多线控制盘等）1块128点总线盘、1个电源盘和2节12V/24AH铅酸蓄电池。
29 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TTL-TX3016NL | 套 | 19337.5 | 21851.375 | 琴台式，（不含联网卡、回路卡），包含1台TX3952C双节琴台柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、1块6路多线控制盘等）1块128点总线盘、1个电源盘和2节12V/24AH铅酸蓄电池。
30 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 总线操作盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3503NL/128 | 台 | 714 | 806.82 | 128个总线联动操作键，具有128个独立的标识窗口，外形美观，安装方便，4U标准入柜式。
31 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 多线控制盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3520NL/6 | 台 | 1660.05 | 1875.8565 | 标准1U入柜式安装结构，与TX3002NL、TX3008NL、TX3006NL、TX3016NL配套使用，不含支架。6点直控有源输出，终端电阻范围为10KΩ±5%，具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式。“电平模式”输出负载容量为30mA/24VDC，“脉冲模式”启动输出3S后关闭。装配产品
32 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防控制室图形显示装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3820A | 套 | 16065 | 18153.45 | 满足消防一体化需求，能对火灾报警、应急照明疏散指示、防火门、气体灭火系统、可燃气体、电气火灾、消防设备电源等系统集中监控； 一体式操作界面，含19寸超大显示屏；工业级独立电脑；
33 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 广播控制盘 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TG3100A（黑色） | 台 | 2231.25 | 2521.3125 | 支持多种音源输入，应急广播、 U 盘、MIC、外线 1、外线 2 可选；具有自动控制、手动控制和触点输入三种启动应急方式；分区可扩展，最大支持扩展 3 个 TG3400 广播分配盘，每个广播分配盘 60 区；可支持 配接10 台功率放大器。
34 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 广播功率放大器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TG3302A（黑色） | 台 | 3391.5 | 3832.395 | 功率输出：500W，其它同TG3300/150W
35 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂电话系统 | 深圳市泰和安科技有限公司 | YJG3008 | 套 | 4355.4 | 4921.602 | 采用多线（2N线）方式，每路两根线，固定8路配置 所有设置操作有权限确认过程，避免因误操作造成设置改变 有独立的语音录音模块，可对电话通话自动进行录音，录音过程采取循环 覆盖、先进先出方式，可与消防电话分机YJGF3040A、手提式消防电话分机TN3101、消防电话插口（非编码）TN3301配套使用。不包含备用电池，需要单独配置12V/4AH电池2节。
36 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂广播 | 深圳市泰和安科技有限公司 | YJG1480A | 套 | 6783 | 7664.79 | 最大输出功率150W；DC24V方式触发应急广播；面板插孔插入 YJGF3040B 手柄电话后，可直接对外进行区域广播。不包含备用电池，需要单独配置12V/7AH电池2节。
37 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂广播 | 深圳市泰和安科技有限公司 | HY6204BG/200 | 套 | 7854 | 8875.02 | 最大输出功率300W；DC24V方式触发应急广播；面板插孔插入 YJGF3040B 手柄电话后，可直接对外进行区域广播。主、备电供电为AC220V。
38 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 广播电话一体机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | HY6103 | 套 | 9282 | 10488.66 | 电话部分：采用多线（2N线）方式，每路两根线，固定4路配置； 广播部分：最大输出功率150W；DC24V方式触发应急广播；面板插孔插入 YJGF3040B 手柄电话后，可直接对外进行区域广播。可与消防电话分机YJGF3040A、手提式消防电话分机TN3101、消防电话插口（非编码）TN3301配套使用。不包含备用电池，需要单独配置12V/7AH电池2节。
39 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 吸顶式扬声器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3357 | 只 | 45.815 | 51.7709 | 3W,120V定压式扬声器，吸顶式安装（暗装），配接TX3214B使用时具有掉线检测功能。 开孔尺寸：￠165mm-170mm
40 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 明装式吸顶扬声器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3356 | 只 | 45.815 | 51.7709 | 3W,120V定压式扬声器，壁挂式安装，配接TX3214B使用时具有掉线检测功能。 安装孔间距：175mm。
41 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 壁挂式扬声器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3358 | 只 | 45.815 | 51.7709 | 3W,120V定压式扬声器，吸顶式安装（明装），配接TX3214B使用时具有掉线检测功能。 外形尺寸：φ234mm*64mm
42 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消防电话分机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TN3100 | 台 | 169.575 | 191.6198 | 带地址编码，电子编码方式，固定壁挂式，含固定座。
43 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTYB-GM-TX3104本安型（编码型） | 只 | 160.65 | 181.5345 | 本质安全型，非编码型，电流输出型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。与TX61B-DZ型底座配套安装，与TX3410齐纳式安全栅箱配接使用。
44 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型感温火灾探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTWB-ZDM-TX3112（A2R） | 只 | 142.8 | 161.364 | 本质安全型，非编码型，电流输出型，防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境1区、2区使用。与TX61B-DZ型底座配套安装，与TX3410齐纳式安全栅箱配接使用，类别：A1R。
45 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 手动火灾报警按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | J-SAB-M-TX3143 | 只 | 128.52 | 145.2276 | 编码型，本质安全型，二线制连接方式，防爆标志位为 Ex ib IIC T6 Gb，防爆场所与 TX3400A 隔离式安全栅配合使用，与TX3143-DZ配套安装。
46 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 消火栓按钮 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3154 | 只 | 146.37 | 165.3981 | 编码型，本质安全型，二线制连接方式，防爆标志位为 Ex ib IIC T6 Gb。防爆场所与 TX3400 隔离式安全栅配合使用，与TX3154-DZ配套安装。
47 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 声光警报器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3312 | 只 | 146.37 | 165.3981 | 编码型，本质安全型，二线制连接方式，防爆标志位为 Ex ib IIC T6 Gb。防爆场所与 TX3400A隔离式安全栅配合使用，与TX3307-DZ(Ex)配套安装。
48 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 齐纳式安全栅箱 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TX3400A | 只 | 499.8 | 564.774 | 塑料材质，支持导轨式安装；总线工作电压24V，工作电流：≤2mA，隔离式安全栅本安侧无需接地，外形尺寸：92mm×90mm×33mm；
49 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 点型可燃气体探测器（隔爆型） | 深圳市泰和安科技有限公司 | DAP3251 | 只 | 1561.875 | 1764.9188 | 非编码，采用载体催化式传感器，安装简单，接线方便，可与我公司生产的各类火灾报警控制器配合应用。用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可采用DC24V供电。可检测下列易燃易爆物质：氢气、天然气、城市煤气、液化气、航空煤油、汽油、烷类、烯类、醇类、酮类、醛类、醚类、苯类等。
50 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红外火焰探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（单红单紫） | 只 | 1353.625 | 1529.5963 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66ExdIICT6/DIP A21 TA,T6。单波段红外探测，抗日光、人工光源、热辐射等干扰；应用于火灾萌发时以火焰为主的大空间场所，适用于无烟的液体和气体火灾、以及含碳材料产生的有烟的明火燃烧；适用于石油、化工等行业具有防爆要求的爆炸性气体环境I区及II区使用。防护等级：IP66。
51 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红外火焰探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（双红单紫） | 只 | 1457.75 | 1647.2575 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66
52 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 防爆红紫外复合型探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JTGB-UF-YJLH101Ex/JTGB-ZF-YJLH102Ex（三红单紫） | 个 | 4998 | 5647.74 | 工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66工作电压：DC 24±5V，工作温度：-10±3℃～55±2℃ 湿度：≤98％、非编码设备，需配合TX3201输入模块使用，外壳防护等级：IP66
53 | 消防水炮系统 | 集中控制装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JKP03 | 台 | 10850 | 12260.5 | 立柜水炮主机（包含立柜控制托盘和19英寸液晶屏）。内含一块TX3006C-LW/TZ水炮联网卡。包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/12AH铅酸蓄电池。
54 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.6/5S-TZ1S05(吊装） | 台 | 4550 | 5141.5 | 吊装，额定流量5L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径30m安装高度6～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。
55 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.6/10S-TZ1S10(吊装） | 台 | 4550 | 5141.5 | 吊装，额定流量10L/S，额定压力0.6MPa，最大保护半径35m安装高度6～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤30s DC12V供电，监视功耗1W，扫描功耗50W。
56 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(吊装） | 台 | 9800 | 11074 | 吊装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
57 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(吊装） | 台 | 9800 | 11074 | 吊装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
58 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/20S-TZ1S20(座装） | 台 | 10500 | 11865 | 座装，额定流量20L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径50m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
59 | 消防水炮系统 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZDMS0.8/30S-TZ1S30(座装） | 台 | 10500 | 11865 | 座装，额定流量30L/S，额定压力0.8MPa，最大保护半径55m安装高度8～15m,水平旋转范围0-360度，响应时间≤60s DC24V供电，监视功耗1W，扫描功耗80W。
60 | 消防水炮系统 | 现场控制箱 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-SKX01 | 台 | 1050 | 1186.5 | 壁挂安装，最多可以控制8台水炮。220V电源供电,300mmⅹ200mmⅹ80mm。
61 | 消防水炮系统 | 电源接线盒 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JXH01 | 台 | 420 | 474.6 | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能,输出DC12V/70W，一对一连接5L,10L水炮。200mmⅹ130mmⅹ54mm。
62 | 消防水炮系统 | 电源接线盒 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TZ-JXH02 | 台 | 455 | 514.15 | 壁挂安装，具有电源过载和短路保护功能,输出DC24V/70W，一对一连接20L,30L水炮。200mmⅹ130mmⅹ54mm。
63 | 消防水炮系统 | 消防电磁阀 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZSCFD1-P-50-16-B | 台 | 1330 | 1502.9 | 口径DN50,工作电源AC220V。
64 | 消防水炮系统 | 消防电磁阀 | 深圳市泰和安科技有限公司 | D971X-16Q-ADN80 | 台 | 2030 | 2293.9 | 口径DN80,工作电源DC24V。
65 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7804HGH-F1/M | 台 | 2555 | 2887.15 | DC12V电源输入，4路视频输入接口，1T容量硬盘。
66 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7808HGH-F1/M | 台 | 3080 | 3480.4 | DC12V电源输入，8路视频输入接口，1T容量硬盘。
67 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7816HGH-F1/M | 台 | 4550 | 5141.5 | DC12V电源输入，16路视频输入接口，1T容量硬盘。
68 | 消防水炮系统 | 硬盘录像机 | 深圳市泰和安科技有限公司 | DS-7832HQH-K2 | 台 | 8190 | 9254.7 | DC12V电源输入，32路视频输入接口，2T容量硬盘。
69 | 消防水炮系统 | 末端试水装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | MD25-THA | 台 | 2905 | 3282.65 | 工作电压DC24V RS485通讯。
70 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6485N（左向） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
71 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6485N（右向） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
72 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6485N（双向） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
73 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6485N（疏散出口） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
74 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6485N（安全出口） | 只 | 173.74 | 196.3262 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
75 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6485N（楼层） | 只 | 190.4 | 215.152 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
76 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6475N（双向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
77 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6475N（单向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
78 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6475N（疏散出口） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L350×W138.5×H8.5mm 【外壳材质】闪银 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.5W 【应急功率】1W(主电源输出状态下)， 1W(蓄电池输出状态下) 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
79 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6465N（左向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
80 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6465N（右向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
81 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6465N（双向） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
82 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6465N（安全出口） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
83 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6465N（疏散出口） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
84 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6465N（数字楼层） | 只 | 192.78 | 217.8414 | 【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂【产品尺寸】L360×W140×H14.5mm 【外壳材质】白色阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.3W 【应急功率】0.5W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂
85 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1OE II 1W-6484F（禁止入内） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，壁挂式安装，疏散出口+禁止入内（单面）；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
86 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476（单向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，单向（双面），功率≤1W，产品尺寸：380mm×155mm×9mm。
87 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476（双向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，双向（双面），功率≤1W，产品尺寸：380mm×155mm×9mm。
88 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 0.6W-6476（疏散出口） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，疏散出口（双面），功率≤1W，产品尺寸：380mm×155mm×9mm。
89 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-2LROE II 1W-6473F（楼层+单向） | 只 | 217.77 | 246.0801 | 超薄金属款，吊装，楼层+单向（双面）；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：380mm×153mm×9mm。
90 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6423N（双向） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：双向（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
91 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6423N（左向） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：左向（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
92 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6423N（右向） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：右向（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
93 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BZ-ACJ-6423N（安全出口） | 只 | 1155 | 1305.15 | 壁挂式，铸铝壳体：疏散出口（单面）；巡检、常亮、频闪；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：350 mm×165 mm×65mm
94 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（左向） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（左向），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
95 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（右向） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（右向），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
96 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（双向） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（双向），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
97 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LROE I 0.5W-6483（安全出口） | 只 | 267.75 | 302.5575 | 壁挂式（安全出口），高防护等级IP67；二线制，无极性；功耗≤1W；产品尺寸：440 mm×170 mm×36mm。
98 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LE I 0.5W-6409A | 只 | 217.175 | 245.4077 | 地埋式（单向），玻璃面板：单向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤0.5W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
99 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410A | 只 | 217.175 | 245.4077 | 地埋式（双向），玻璃面板：双向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤0.5W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
100 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LE I 0.5W-6409B | 只 | 235.025 | 265.5783 | 地埋式，不锈钢面板：单向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
101 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急标志灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-BLJC-1LRE I 0.5W-6410B | 只 | 235.025 | 265.5783 | 地埋式，不锈钢面板：双向；防护等级：IP67；巡检、常亮、频闪、光流；应急时间：≥90分钟；二线制,无极性;功耗≤1W;产品尺寸：Φ160mm×H39mm。
102 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6602N | 只 | 190.4 | 215.152 | 【产品尺寸】L140×W95H×51mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】3W 【防护等级】IP30 【安装方式】壁挂 【光通量】≥360Lm
103 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6615N | 只 | 190.4 | 215.152 | 【产品尺寸】Φ100×H55mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】3W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥360Lm【产品尺寸】Φ100×H55mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】3W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥360Lm
104 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZFJC-E5W-6625 | 只 | 211.225 | 238.6842 | 【产品尺寸】Φ100×H55mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】5W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥600Lm
105 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6627N | 只 | 226.1 | 255.493 | 【产品尺寸】Φ260×H50mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】8W（主电源/蓄电池输出状态下） 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥960Lm
106 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6628N | 只 | 249.9 | 282.387 | 【产品尺寸】Φ260×H50mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【主电功率】0.2W 【应急功率】12W（主电源/蓄电池输出状态下） 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥1440Lm
107 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6671N（嵌顶安装） | 只 | 345.1 | 389.963 | 【产品尺寸】Φ115mm×（H）39m 【开孔尺寸】Φ100mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】3W 【防护等级】IP30 【安装方式】嵌顶 【光通量】≥360Lm
108 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6672N（嵌顶安装） | 只 | 190.4 | 215.152 | 【产品尺寸】Φ115mm×（H）39m 【开孔尺寸】Φ100mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】5W 【防护等级】IP30 【安装方式】嵌顶 【光通量】≥600Lm
109 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6673N（嵌顶安装） | 只 | 211.225 | 238.6842 | 【产品尺寸】Φ145mm×（H）40mm 【开孔尺寸】Φ125mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】8W 【防护等级】IP30 【安装方式】嵌顶 【光通量】≥960Lm
110 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6674N（嵌顶安装） | 只 | 226.1 | 255.493 | 【产品尺寸】Φ145mm×（H）40mm 【开孔尺寸】Φ125mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】12W 【防护等级】IP30 【安装方式】嵌顶 【光通量】≥1440Lm
111 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6621N | 只 | 297.5 | 336.175 | 【产品尺寸】L600×W30×H36mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】6W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥720Lm
112 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6620N | 只 | 309.4 | 349.622 | 【产品尺寸】L600×W30×H36mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】9W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥1080Lm
113 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6623N | 只 | 309.4 | 349.622 | 【产品尺寸】L1200×W30×H36mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】12W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥1440Lm
114 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6622N | 只 | 345.1 | 389.963 | 【产品尺寸】L1200×W30×H36mm 【外壳材质】阻燃塑料 【工作电压】DC36V 【应急功率】18W 【防护等级】IP30 【安装方式】吸顶 【光通量】≥2160Lm
115 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6603N | 只 | 652 | 736.76 | 【产品尺寸】L240×W260×H115mm 【外壳材质】金属+玻璃 【工作电压】DC36V 【主电功耗】0.2W 【应急功率】5W 【防护等级】IP67 【安装方式】壁挂式 【光通量】≥600Lm
116 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明灯具 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-ZM-ACJ-6660N | 只 | 655 | 740.15
117 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-AC-6315N/L30 | 台 | 3650 | 4124.5 | 【产品尺寸】L300×W110×H395mm 【外壳材质】金属 【额定输入】AC220V/50Hz 【防护等级】IP43 【安装方式】壁挂 【输出回路】4回路，每回路能接60个 【输出电压】DC36V 【输出功率】0.15kVA 【备电持续工作时间】≥60分钟 【电池】12V15AH磷酸铁锂电池/1节（含）
118 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-AC-6320N/L30 | 台 | 1755 | 1983.15 | 【产品尺寸】L300×W110×H450mm 【外壳材质】金属 【额定输入】AC220V/50Hz 【防护等级】IP43 【安装方式】壁挂 【输出回路】4回路，每回路能接60个 【输出电压】DC36V 【输出功率】0.25kVA 【备电持续工作时间】≥60分钟 【电池】12V25AH磷酸铁锂电池/1节（不含，需另配）
119 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 磷酸铁锂电池 | 深圳市泰和安科技有限公司 | GDBAT-25Ah-12V（独立包装） | 节 | 1975 | 2231.75 | 【电池类型】：磷酸铁锂电池12V 41.5AH 适用于TS6330N/L30集中电源（配接一节）。
120 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-AC-6330N/L30 | 台 | 2550 | 2881.5 | 壁挂式；主电输入AC220V 50Hz；主电功耗：≤600W；应急时间：≥90分钟;输出1回路， 回路输出DC36V/500W。
121 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 磷酸铁锂电池 | 深圳市泰和安科技有限公司 | GDBAT-41.5Ah-12V（独立包装） | 节 | 3100 | 3503
122 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-AC-6340N/Q30 | 台 | 4650 | 5254.5 | 【外壳材质】金属 【产品尺寸】L505×W216×H810mm 【额定输入】AC220V/50Hz 【防护等级】IP43 【安装方式】壁挂 【输出回路】8回路，每回路能接60个 【输出电压】DC36V 【输出功率】1kVA 【备电持续工作时间】≥90分钟 【电池】12V100AH铅酸电池/2节（不含）
123 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 铅酸电池 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 6-GFM-100（奥克莱）（独立包装） | 节 | 5500 | 6215 | 【电池类型】：标准款 12V 100AH铅酸电池 适用于TS6340N/Q30集中电源（配接两节）。
124 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明集中电源 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-D-AC-6340N/Q60 | 台 | 6000 | 6780 | 【外壳材质】金属 【产品尺寸】L680×W300×H900mm 【额定输入】AC220V/50Hz 【防护等级】IP43 【安装方式】立柜 【输出回路】8回路，每回路能接60个 【输出电压】DC36V 【输出功率】1kVA 【备电持续工作时间】≥270分钟 【电池】12V250AH铅酸电池/2节（不含）
125 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 铅酸电池 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 6-GFM-200（独立包装） | 节 | 8560 | 9672.8 | 【电池类型】：标准款 12V 200AH铅酸电池 适用于TS6340N/Q60集中电源（配接两节）。
126 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-C-Q-6000N | 套 | 13923 | 15732.99 | 【产品尺寸】L410×W135×H550mm 【额定输入】AC220V/50Hz 【防护等级】IP43 【安装方式】壁挂 【显示器】7寸液晶显示屏 【备电持续工作时间】≥270分钟 【电池】12V4AH铅酸电池/1节 【配接容量】64台配电装置 【干接点】1个输入、2个输出 【通信端口】1个CAN、1个RS485；可扩展1个CAN和1个RS485
127 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TS-C-T-6001N | 套 | 28113.75 | 31768.5375 | 琴台式;主电输入AC220V 50Hz；19寸液晶显示屏；主电功耗：≤75W；可配接128台分配电装置。
128 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3001D | 台 | 8181.25 | 9244.8125 | 液晶触摸屏操作；系统容量：1个回路，200个地址点；含打印机，含备电；实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、过线电流等电气火灾危险参数；壁挂式，外形尺寸:540mm×410mm×115mm
129 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3303/250 | 只 | 580.125 | 655.5412 | 一体式探测器，可检测250A以下电流回路,同时可检测3路温度（需配温度传感器），线缆安装。产品尺寸（长×宽×高）122mm×33mm×145.5mm，内径φ650mm。
130 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3303/250F | 只 | 803.25 | 907.6725 | 一体式探测器，可检测250A以下电流回路，同时可检测3路温度（需配温度传感器），铜排安装。产品尺寸（长×宽×高）198.5mm×33mm×116.5mm，内径（长×高）142mm×35mm。
131 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3303/630F | 只 | 981.75 | 1109.3775 | 一体式探测器，可检测600A以下电流回路，同时可检测3路温度（需配温度传感器），铜排安装。产品尺寸（长×宽×高）298mm×33mm×132.5mm，内径（长×高）232mm×45mm。
132 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TE3303/1000F | 只 | 1160.25 | 1311.0825 | 一体式探测器，可检测1000A以下电流回路，同时可检测3路温度（需配温度传感器），铜排安装。产品尺寸（长×宽×高）388mm×45mm×165.5mm，内径（长×高）300mm×60mm。
133 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3501D | 套 | 4669.56 | 5276.6028 | 壁挂式，触摸屏操作界面,自带60点总线盘，单回路，最多可带200个总线部件位点；含12V/12AH蓄电池2节，电源输出容量DC24/1A；隔离式总线回路卡；含打印机。
134 | 防火门监控系统 | 防火门监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3508C | 套 | 11995.2 | 13554.576 | 壁挂式，黑色金属机箱，配备流向模块,7寸触摸液晶屏；8回路，每回路200点；电源输出容量DC24V/500mA；含打印机，含两节12V/7Ah铅酸电池，不含回路卡、联网卡、通讯卡。外型尺寸：410mm×135mm×500mm。
135 | 防火门监控系统 | 防火门门磁开关 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3610B | 套 | 81.396 | 91.9775 | 智能型，具有电子编码功能；可用于监视单扇或双扇常闭防火门；占用一个编码地址。
136 | 防火门监控系统 | 防火门门磁开关 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TM3611B | 套 | 64.26 | 72.6138 | 智能型，具有电子编码功能；可用于监视单扇常闭防火门；占用一个编码地址。
137 | 防火门监控系统 | 防火门定位与释放装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZTM-DH331A/65KG | 套 | 237.762 | 268.6711 | 编码型两总线线制，500mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/ 1mA，不区分左右门； 适用门扇≤830MM 门重40-65KG。
138 | 防火门监控系统 | 防火门定位与释放装置 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ZTM-DH331A/85KG | 套 | 261.324 | 295.2961 | 编码型两总线线制，500mm长/雾银/65KG，含连杆370mm长，额定工作电压/电流：DC24V/ 1mA，不区分左右门； 适用门扇≤930MM 门重65-85KG。
139 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JB-TB-TR3001D | 台 | 4165 | 4706.45 | 1回路，壁挂主机，7寸液晶触摸屏显示，单回路可配接200只TR3120编码可燃气体探测器，含打印机，含备电池12V/7Ah两只。外型尺寸：410mm×135mm×500mm
140 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | JT-TR3105 | 只 | 214.2 | 242.046 | 电子编码，二线制，探测气体种类：甲烷；自带一组DC12V有源脉冲输出接口，需与TR3004（T3N）、TR3001D主机配接使用。
141 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TP3001D | 台 | 7720.125 | 8723.7412 | 壁挂主机，触摸屏操作界面，1回路，可配接100个传感器，含打印机，含备电。外形尺寸：410x135x500mm。
142 | 消防设备电源监控系统 | 电压信号传感器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TP3121/TI2 | 只 | 258.825 | 292.4722 | 二线制，编码型，标准35mm导轨或螺钉安装，监测双路三相四线交流电压,适用于三相有零/无零线双电源。 外形尺寸：90.0mm×92.0mm×33.0mm
143 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压监控器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3000D | 只 | 3784.2 | 4276.146 | 与TF3201配套使用，最多可连接200台控制器；可以直接与前端探测器通过总线连接，共242个编码地址点。DC24V输出：500mA,含备电，T3联网卡。
144 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压控制器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3201 | 只 | 907.375 | 1025.3338 | 与TF3104/TF3105/TF3106/TF3107/TF3000D配套使用；单回路输出，可带64个探测器；可靠通信距离1000米；手动设置本机地址。与TF3104/TF3105/TF3106/TF3107/TF3000D配套使用；单回路输出，可带64个探测器；可靠通信距离1000米；手动设置本机地址。
145 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散电动泄压风阀执行器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3100A | 只 | 297.5 | 336.175 | 与TF3201或TF3202配套使用，TF3201或TF3202需配置1只风阀执行器。与TF3201或TF3202配套使用，TF3201或TF3202需配置1只风阀执行器。
146 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3105 | 只 | 565.25 | 638.7325 | 二总线设计，编码型，不带液晶显示；需与TF31-DZ配套使用；需引压气管（内径为5mm,外径为8mm硅胶管），与TF3201或TF3000D配套使用
147 | 消防余压监控系统 | 消防应急疏散余压探测器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3107 | 只 | 476 | 537.88 | 二总线设计，编码型，不带液晶显示；需与TF31-DZ配套使用；无需引压气管，与TF3201或TF3000D配套使用；
148 | 消防余压监控系统 | 风机状态采集器 | 深圳市泰和安科技有限公司 | TF3103A | 只 | 95.2 | 107.576 | 采集正压风机状态信息，可选配，每台风机配1只；开口式安装，监测风机过线电流。与TF3201或FT3202配套使用
注：本价格作为市场价格信息供计价参考，使用时应结合适时市场行情及工程实际经询价后确定。